## ITEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA xx DE 2018
COMPRA DE SISTEMA DE INCENDIO CONVENCIONAL DIESEL
ANEXO 1 MODIFICADO " PRESENTACIÓN DE LA OFERTA"
ITEM 1 "COMPRA DE SISTEMA DE INCENDIO CONVENCIONAL DIESEL "
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN O REFERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO IVA INCLUÍDO | VALOR TOTAL IVA INCLUÍDO | TIEMPO DE GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | Sistema de Incendio convencional diesel, compuesta por bomba principal modelo GC 2.5 C 500de 49HP 90PSI, Bomba Jockey modelo VSE 2-11-30 de 3HP 100PSI, accesorios de conexión y maniobra, tablero de control eléctrico con arranque sistematizado | BOMBA PRINCIPAL: Acople universal, Hierro fundido, sello mecanico, impulsor cerrado, diametro de succion 3", diametro desc 21/2", motor diesel lombardi, potencia 49 hp, velocidad 3.000 R.P.M., presion arranque /apagado 90 PSI, caudal inicial /final 350 GPM, caudal total 100%. | UNIDAD | MODELO GD 2.5C 500 | 1
|  | BOMBA JOCKEY: Tipo multietapas, acople monobloque, en acero, sello mecanico, impulsor cerrado, diametro de succion 1/4", diametro desc. 1", motor electrico, potencia 3 HP, velocidad 3.500 R.H.P, voltaje 220, fases 3, presion arranque /apagado 100 PSI, caudal inicial /final 10 GPM, caudal total 100%. 1 Contactor con capacidad hasta de 10 amperios a 220 voltios 1 Guardamotor de 6 a 10 amperios 1 Luces piloto de señalización verde prendido apagado de las electro bombas 1 Selector de 3 posiciones manual / apagado automático debidamente marcado 1 Bornera de conexión para entradas y salidas de fuerza de control 1 Plano de conexiones. |  | MODELO VSE 2-11-30
|  | Accessorios de conexión y maniobra (preensamble): 1 Válvula de cheque marca Herbert de 1” de diámetro. 1 Válvula de cheque en bronce de 3” de diámetro 1 Válvula de paso marca de 1” de diámetro 1 Válvula de paso tipo cortina 3” de diámetro 1 Válvula de alivio de 1” de diámetro graduada a 130 PSI 1 Flotador tipo microswitch para apagado del equipo por bajo nivel de agua en el tanque de abastecimiento. 2 Manómetro 0 hasta 300 PSI. 2 Presostato con rango de presión hasta 250 PSI 1 Tanque para combustible de 70 Galones. |  | N.A.
|  | TABLERO DE CONTROL ELECTRICO CON ARRANQUE SISTEMATIZADO BOMBA PRINCIPAL: 1 Armario metálico en lámina de acero calibres 16 y 18 con tratamiento anticorrosivo y acabado final en esmalte horneado. Cerrado para soportar salpicadura de agua. 1 Minibreker bipolar para la protección de los controles 1 Tarjeta de control motor diesel 1 Selector de 3 posiciones manual / apagado automático debidamente marcado 1 Bornera de conexión para entradas y salidas de fuerza de control 1 Alarma sonora tipo sirena para dar aviso del agotamiento del agua. 1 Plano de conexiones. 1 Control de acción retardada |  | N.A.
VALOR TOTAL OFERTA
NOMBRE DE LA EMPRESA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT
FECHA