## Automatizacion Ilumin y Agua
Anexo 2 CANTIDADES DE OBRA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN, ACUEDUCTO Y CONTROL DE VARIABLES FÍSICAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1. Obras Preliminares
1.1 | Campamento de obra | M2 | 18
2. Subsistema de iluminación
2.1 | Suministro e instalación de Balastas dimerizables, para luminarias con tubos fluorescentes 2x32 - T8 con rango de dimerización entre el 100% a 3%, operación con control DALI (Digitally Addressable Lighting Interface), Arranque programado y con capacidad de operar con voltaje universal entre 120 a 277 voltios | unidad | 441
2.2 | Suministro e instalación de sensor de extensión LRM 8118/00 | unidad | 4
2.3 | Suministro e instalación de sensor Multifunción, debe estar dotado de un receptor infrarrojo, sensor de presencia, fotocelda para la detección del nivel de iluminación y un micro pulsador para la selección del modo de trabajo Ref: LRI 1653/00 | unidad | 225
2.4 | Suministro e instalación de controles de zona Actilume LCC 1653/00 | unidad | 225
2.5 | Suministro y configuración de controles remoto de programación | unidad | 3
2.6 | Suministro e instalación de telerruptores monofásicos para control de circuitos de Iluminación. Incluye relevo de detección de energía | unidad | 104
2.7 | Suministro e instalación de controladora i2800 | unidad | 13
2.8 | Suministro e instalación tableros de control iluminación, para soportar 2 controladoras | unidad | 5
2.9 | Suministro e instalación tableros de control iluminación, para soportar 1 controladora | unidad | 3
3. Subsistema de Control de consumo de agua
3.1 | Suministro e instalación de válvula solenoide, de dos vías, ISO. G1/2". Uso general (FKM). 0.3 A 10 BAR, servo-operador, REF: 032U7118 Danfoss | unidad | 21
3.2 | Suministro e instalación de válvula solenoide, de dos vías, ISO. G1". Uso general (FKM). 0.3 A 10 BAR, servo-operador, REF: 032U7128 Danfoss | unidad | 4
3.3 | Suministro e instalación de válvula solenoide, de dos vías, ISO. G2". Uso general (FKM). 0,3 A 10BAR, servo-operador. REF: 032U7156 Danfoss | unidad | 1
3.4 | Medidor de agua digital Sitrans F M MAG 5000 congrado de protección IP 67, y apto para ser instalado en una tubería PVC de 2" | unidad | 1
3.5 | Suministro e instalación de controladora i2800 | unidad | 4
4. Subsistema de Control de consumo de energía
4.1 | Suministro e instalación analizador de redes PM 820 | unidad | 1
5. Sistema de control principal e integración
5.1 | Suministro e instalación de NetController II, incluye fuente de poder tipo UPS, baterías y software Xdriver para comunicación modbus RTU. Ref NC2-R-0320X0000 | unidad | 1
5.2 | Suministro e instalación tablero principal de control, incluye espacio para netcontroller y para las controladoras para el sistema de consumo de agua. | unidad | 1
5.3 | Programación y puesta en funcionamiento | gl | 1
6. Cableado e infraestructura
6.1 | Cablofil cf 54/100. incluye accesorios de instalación y fijación como pernos, peldaños y soportes | ml | 15
6.2 | Salida doble de datos | unidad | 1
6.3 | Salida eléctrica doble regulada | unidad | 11
6.4 | Pactch Cord de 3 pies cat 6 | unidad | 2
6.5 | Cable encauchetado 2x16 | ml | 1820
6.6 | Cable polarizado 2x18 | ml | 200
6.7 | Cable de dos pares, con blindaje, AWG 24, impedancia 120 Ohms, Marca Belden Ref 9842 | ml | 400
6.8 | Adecuacion para instalación de tableros de control en pasillos. | m2 | 10
6.9 | Suministro e instalación de Puerta metálica: puerta metálica pintada en color blanco para mimetizar tablero que se ubicaran en los pasillo, la puerta debe tener chapa y llave. | unidad | 2
6.1 | Adecuación para instalación de medidor y electro válvula de 2" | GL | 1
7. Apantallamiento
7.1 | Suministro e instalación de puntas captoras AlMgSi de 1000 mm, con soporte de hormigón. Marca DEHN | unidad | 44
7.2 | Cable de interconexión de puntas de 8mm de diámetro y bajantes incluye. Soporte para conductor tipo tejado plano, referencia 253050, conectores tipo cruz, soporte para conductores de pared, referencia 204120. | ml | 443.3
7.3 | Foso para bajante de puesta a tierra incluye. Varilla Cu-Cu de 2,4, soldadura exotérmica, conector bimetálico, hidrosol ,caja de inspección en concreto de 30x30 con tapa regata en concreto para instalación de cableado. | unidad | 3
7.4 | Anillo de puesta a tierra para interconexión de posos con sistema de puesta a tierra | ml | 200
8. Obras Complementarias
8.1 | Aseo General | GL | 1
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTO
UTILIDAD
SUBTOTAL C.D. +A.I.U
| IVA ( Sobre utilidad ) |  |  | 16%
TOTAL OBRA