ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN, ACUEDUCTO Y CONTROL DE VARIABLES FÍSICAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

SEPTIEMBRE DE 2010

Presentación	4

INTRODUCCIÓN	4

LIMPIEZA Y ASEO PERMANENTE	5

ASEO GENERAL  Y ENTREGA FINAL	6

ASPECTO AMBIENTAL.	6

MANO DE OBRA	7

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.	7

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	8

HERRAMIENTA Y EQUIPO	9

APU	9

MATERIALES	10

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS	10

ESPECIFICACIONES PARTICULARES	11

1.	OBRAS PRELIMINARES	11

1.01.	Campamento de obra      m2	11

2.	SUBSISTEMA DE ILUMINACIÓN	19

2.1.	Suministro e instalación de Balastas dimerizables Un	19

2.2.	Suministro e instalación de sensor de extensión  Un	19

2.3.	Suministro e instalación de sensor multifunción Un	19

2.4.	Suministro e instalación de controles de zona  Un	20

2.5.	Suministro y configuración de control remoto de programación  Un	21

2.6.	Telerruptores Monofásicos para Control de Iluminación: UN	21

2.7.	Suministro e instalación de controladoras para el sistema de iluminación UN	22

2.8.	Suministro e instalación de tableros para el control de iluminación para soportar 2 controladoras  UN	22

2.9.	Suministro e instalación de tableros para el control de iluminación para soportar una controladora  UN	23

3.	SUBSISTEMA CONTROL CONSUMO DE AGUA	24

3.1.	Suministro e instalación de válvula solenoide de dos vías ISO G 1/2” servo accionada  UN	25

3.2.	Suministro e instalación de válvulas solenoide de dos vías ISO  G 1” servo accionada  UN	25

3.3.	Suministro e instalación de válvulas solenoide de dos vías ISO G 2” servo accionada  UN	25

3.4.	Suministro e instalación de medidor digital de agua UN	26

3.5.	Suministro e instalación de controladora i2800  UN	27

4.	Subsistema de control de consumo de energía	27

4.1.	Suministro e instalación de analizador de redes PM 820  UN	27

5.	SISTEMA CONTROL  PRINCIPAL  E INTEGRACIÓN	27

5.1.	Suministro e instalación de NetController II  UN	27

5.2.	Suministro e instalación tablero principal de control UN	28

5.3.	Programación y puesta en funcionamiento del sistema  GL	28

6.	CABLEADO E INFRAESTRUCTURA	29

6.1.	Cablofil cf 54/100  ML	29

6.2.	Salidas doble de datos cat 6  UN	29

6.3.	Toma corriente ups o regulado UN	29

6.4.	Patch Cords tres pies cat 6  UN	30

6.5.	Cable encauchetado 2x16 AWG  ML	31

6.6.	Cable polarizado 2x18 AWG  ML	31

6.7.	Cable dos pares Belden 9842  ML	31

6.8.	Adecuación para instalación de tableros de control en pasillos  ML	31

6.9.	Suministro e instalación de Puerta metálica    UN	31

6.10.	Adecuación para instalación de medidor y electro-válvula de 2”   GL	34

7.	APANTALLAMIENTO	36

7.1.	Puntas captoras  GL	36

7.2.	Cable de conexión de puntas GL	36

7.3.	Foso para bajante de puesta a tierra GL	39

7.4.	Anillo de puesta a tierra  GL	40

8.	OBRAS COMPLEMENTARIAS	40

8.1.	Aseo general  GL	40

# Presentación

La Universidad Tecnológica de Pereira, desea implementar un sistema automático de iluminación, medición de variables físicas como el consumo de energía eléctrica o el de agua; en el edificio administrativo para esta implementación se hace entrega de las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, cantidades de obra, planos de iluminación, acueducto y detalles del sistema de automatización.

Para el diseño del sistema de iluminación se tomo como base el sistema Actilume de Philips, en caso que se presenten otras metodologías de implementación, será responsabilidad del contratista la implementación completa de modo que se cumplan las presentes  especificaciones y cantidades e incluir todos los elementos en cada uno de los análisis unitarios de forma que garantice la correcta instalación y operación del sistema, además garantizar mediante fichas técnicas de los productos la respectiva eficiencia energética.

Los equipos utilizados para el sistema de integración son inmodificables debido a la plataforma ya instalada en la Universidad. Sistema TAC de Andover Continuum de Schneider Electric.

# INTRODUCCIÓN

En estas especificaciones, el CONTRATANTE que es LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  DE PEREIRA, se denominará el CONTRATANTE y quien ejecutará la obra el CONTRATISTA.

Todas las labores que desarrolle el CONTRATISTA en la ejecución de las obras deberán estar dentro de las normas y procedimientos que garanticen la seguridad del personal de la obra y de todas las demás personas autorizadas para transitar dentro del área de la obra, y de los particulares, que circularán hacia el edificio administrativo y eléctrica.

El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE, a través de la INTERVENTORIA por el estado de la obra; para ello deberá asegurarse que su personal y los distintos subcontratistas cumplan con todas las especificaciones técnicas de construcción, normas de seguridad industrial, indicaciones de la INTERVENTORIA y los plazos indicados.

Cualquier parte de la obra que quede expuesta o sea susceptible de daños por razón de ésta, u otras obras que se efectúen en la construcción general, deben protegerse adecuadamente en forma firme y permanecer así hasta que sea necesario o hasta la terminación de la obra, de cualquier forma el contratista es responsable de todas las obras y la conservación de la zona hasta la entrega final.

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas. Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones, o que se muestre en estas pero no aparezcan en los planos, tendrá tanta validez, como si se presentase en ambos documentos.

Las especificaciones particulares de construcción en este contrato, priman sobre las normas generales y podrán complementarse o modificarse por las partes que actúan en él.

Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones particulares, se ejecutaran conforme a lo estipulado en las NORMAS GENERALES.

En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de las "características y calidad de obra terminada" que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados, también se dedica considerable espacio a la definición de la responsabilidad del CONTRATISTA con respecto a la obra a su cargo.

Se espera que estos planteamientos faciliten a los proponentes evaluar adecuadamente el costo de los servicios necesarios para dar cumplimiento a los requisitos especificados.

Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las especificaciones, refleja la suposición básica que el CONTRATISTA conoce las prácticas de construcción. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que los profesionales que dirigen la obra están técnicamente capacitados y especializados en la materia La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA no pretende condicionar los procesos constructivos pero si dejar en claro la responsabilidad del CONTRATISTA, previa aceptación del CLIENTE. Estas especificaciones fijan el estado en que debe entregar la obra y las normas que deben cumplir, aclarando que las normas técnicas fijadas por ICONTEC y las establecidas por el ministerio de minas y energía (Sistemas de suministro de agua, Instalaciones Eléctricas, Iluminación), serán de obligación y cumplimiento, aunque no se establezcan específicamente en este documento.

El CONTRATISTA debe entender que para el análisis de todos los Ítems debe tener en cuenta tanto los materiales que se necesitan colocar como los materiales que se requieren para fijar los anteriores como son formaletas y demás y todas las pruebas que se les deba hacer a los materiales.

También debe tener en cuenta que las obras deben entregarse totalmente terminadas y limpias por lo cual debe tener en cuenta los materiales de acabado, en el caso de que no se diga lo contrario o aparezcan en otro Ítem para su MEDICIÓN Y PAGO.

Debe tener en cuenta los costos de su mano de obra directa e indirecta con todas sus prestaciones y el PAGO de las contribuciones parafiscales de Ley, todo el personal es de responsabilidad del CONTRATISTA.

Debe analizar los costos por servicios, alquiler, gasto, deterioro o daño de toda la herramienta y equipo necesario para hacer la obra.

Debe tener en cuenta los transportes tanto internos como externos, verticales y horizontales de los materiales, herramientas, equipos y personal.

Debe tener en cuenta el almacenaje de todos los insumos, la vigilancia y los seguros que les deba dar para cumplir el Contrato.

Debe tener en cuenta todos los gastos Administrativos y de manejo del contrato.

En general todos los eventos que necesite hacer para entregar la obra de acuerdo a las especificaciones indicadas en este volumen y para hacerlo en el plazo contractual.

## LIMPIEZA Y ASEO PERMANENTE

El CONTRATISTA deberá proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza, todas las áreas de sus campamentos, cumpliendo con los requisitos y reglamentos vigentes de sanidad pública y protección del medio ambiente.

La obra debe permanecer libre de escombros y materiales desechables o basuras para lo cual el CONTRATISTA debe tener permanentemente un personal en limpieza y aseo.

Los escombros se deben estar retirando permanentemente de la obra y fuera del Campus.

El CONTRATISTA deberá mantener en completo orden y aseo todos los sitios de trabajo, instalaciones y accesos a la obra, y deberá destinar un sitio exclusivo para acumular los escombros y basura que deben ser retirada inmediatamente le solicite la INTERVENTORIA.

Para el transporte y disposición final de tierra y escombros deben cumplirse las normas que para tal efecto ha dispuesto el Ministerio del Medio Ambiente y el Municipio de Pereira.

Los tableros, andamios y formaletas mientras no estén en uso deben permanecer junto al almacén de la obra, en un sitio de depósito debidamente organizado, solamente podrán ser llevados al sitio de colocación cuando se vayan a utilizar inmediatamente y si un elemento esta más de un día sin utilización la Interventoría dará la orden de llevar al depósito.

Los equipos y herramientas se utilizaran en la obra y una vez cumplida su función se llevarán al almacén para su almacenaje.

Para la entrega final el CONTRATISTA debe realizar los trabajos necesarios para dejar las obras completamente limpias y sin escombros.

## ASEO GENERAL  Y ENTREGA FINAL

Comprende el retiro de todos los materiales sobrantes, la desarmada de casetas o ramadas provisionales, el retiro de cerramientos, tuberías, redes hidráulicas y eléctricas provisionales que se utilizaron para realizar los trabajos y que la INTERVENTORÍA ordene retirar.

También comprende la detallada de todas las superficies que queden a la vista y limpieza final de todas las áreas.

## ASPECTO AMBIENTAL.

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y, especialmente, los requerimientos de la licencia ambiental del proyecto, con su respectivo  plan de manejo.

Los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental, en proyectos que no requieran de licencia ambiental, serán obtenidos por el CONTRATISTA, quien será responsable de su manejo y utilización, así como de los costos que demande su obtención.

La escombrera seleccionada para el depósito de los escombros debe tener el permiso determinado para tal fin, legalizado por la Carder.

## MANO DE OBRA

La mano de obra será de primera clase, ejecutada por personal idóneo y experimentado.

El CONTRATISTA deberá suministrar cascos a su personal, lo mismo que guantes, anteojos, calzado, cinturones de seguridad para trabajo en altura y cualesquiera otro elemento necesario para su seguridad, exigirá su uso, mantendrá en la obra elementos de primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana.

Sea cual fuere la naturaleza del obrero,  su estadía en obra está supeditada al cumplimiento de todas las normas laborales vigentes.  No puede ser menor de edad y de serlo, el Contratista y la Interventoría están en la obligación de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales del caso.

El CONTRATISTA deberá tener afiliado a todo el personal, tanto Directo como de Subcontratistas, a una EPS tanto por salud, riesgos y Pensión ningún trabajador podrá ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado.

El contratista deberá implementar un programa de salud ocupacional, según lo establece el decreto 614 de 1984 en sus artículos 28, 29 y 30 y la resolución 1016  de 1989.

El CONTRATISTA deberá contratar todo el personal y/o subcontratistas  que estime necesarios para llevar a cabo la obra satisfactoriamente, pero de acuerdo con el cronograma de ingresos presentado con la propuesta y de acuerdo con la aprobación previa de la INTERVENTORIA, la cual podrá solicitar el cambio de los subcontratistas o del personal cuando lo estime necesario. Tanto el personal directo como el de los subcontratistas deberán estar afiliados a una EPS y demás entidades a las que por Ley deban estarlo.

Todo el personal de obreros, sea cual fuere la naturaleza del vínculo con la obra, está en la obligación de acatar todas las disposiciones que en ella rijan en lo que tiene que ver con Seguridad Industrial, salud ocupacional, procedimientos técnicos, moral y buenas costumbres, etc.  De igual manera, está en la obligación de acatar cualquier directriz emitida por el Interventor, así este no sea su patrón directo.  Debe recordarse que la Interventoría obra en representación del Contratante, que es el dueño de la obra.

## PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones:

Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, el cual está integrado por:

- Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos de Pensiones).

- Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.  (Empresas promotoras de salud).

- Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de Riesgos Profesionales).

Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.

Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las Licencias de Construcción y Transporte Público Terrestre se otorgará, previa acreditación ante los funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de riesgos profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional, puede generar multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales.

Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Risaralda.

Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible de la obra.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, y fijar una copia en un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en el cual da fe que le ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales.  Cuando existan nuevos ingresos de personal, les será informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo.

Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal necesarios seguros y en buen estado. Por la razón anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las instrucciones sobre el uso.

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Cada trabajador para la realización de trabajos  en alturas o cualquier otro que atente con su seguridad deberá estar dotado de un kit compuesto por:

- Casco dialectico con barbuquejo

- Arnés multipropósito Marca Arsec ref. 9059-7

- Eslinga de posicionamiento  Marca Arsec  (certificada)

- Eslinga anticaída con absorción de choque Marca Arsec

- Cinta de anclaje de doble argolla Marca Arsec

- Guantes dialecticos

- Botas dialecticos

- Tapa oídos

- Careta

- Tapa Boca tipo industrial

Accesorios:

- 2 cuerdas de seguridad de nylon trenzado de 12mm como mínimo, de 20 metros  cada una

- 2 manilas de ¾ de pulgada por 20 metros

El CONTRATISTA está en la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes sobre la materia.

Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, y presentarlo para su aprobación y posterior inscripción a la DIVISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  de la Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social de Risaralda por el profesional que lo haya elaborado y/o maneje salud ocupacional en la respectiva empresa.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, aprobado por el Ministerio de Trabajo, y fijar una copia en un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en el cual da fe que le ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, éstos deberán elaborar el correspondiente Reglamento Interno de trabajo y someterlo a aprobación de la entidad competente, antes de dar inicio a los trabajos. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les será informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo.

El CONTRATISTA será responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de salubridad en su ambiente de trabajo.

## HERRAMIENTA Y EQUIPO

Cada ítem objeto de este documento contempla, según el caso, la utilización de algún tipo de herramienta o equipo, ya de uso corriente, ya de uso especializado, tanto para la producción del ítem como para la protección y seguridad de los obreros que lo realizan.  En cualquier caso, debe ser el idóneo para la  correcta y ágil realización de la obra, con la capacidad, potencia, velocidad y demás características técnico-mecánicas necesarias, según se especifique de manera general o particular en la respectiva ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN de cada ítem. Puede ser de propiedad  o arrendado, nuevo o usado, pero en todo caso en perfectas condiciones de funcionamiento.

El CONTRATISTA deberá implementar un programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo que se utilicen en la obra. Si esta maquinaria o equipo es alquilado o contratada a otra empresa, se le deberá exigir a esta que presten este servicio y que presenten los respectivos formularios de revisión.

## APU

Con las especificaciones que se indican a continuación donde se hace una descripción de cada uno de los ítems y con los planos de la obra el contratista podrá calcular los análisis de precios unitarios para la propuesta.

Todos los análisis unitarios deben ser desglosados colocando todos los materiales necesarios, la herramienta, los equipos, los transportes, la mano de obra, las prestaciones y los parafiscales.

## MATERIALES

REVISAR DE ACUERDO A CADA CONDICIÓN PARTICULAR LAS MARCAS SOLICITADAS POR EL CONTRATANTE.

Donde quiera que se estipule, bien sea en los planos o en estas especificaciones nombres de fábricas o fabricantes, se debe entender que tal mención  se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado.

Todos los materiales deben ser nuevos y de primera calidad. En todos los casos serán iguales a las muestras que se presenten cuando así lo exija la INTERVENTORIA.

En caso de comprobarse la baja calidad de los elementos suministrados y/o  que se dé una inapropiada instalación, a juicio de la INTERVENTORÍA, este está facultado para  rechazar tales elementos. Corre por cuenta del CONTRATISTA el sufragar los gastos que se ocasionen por tales cambios o modificaciones.

El descargue de materiales se hará en completo orden procurando que estos queden bien arrumados para evitar que la obra presente un mal aspecto, y los desperdicios de material que queden de ese descargue deberán ser retirados inmediatamente.

## PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

Algunas actividades desarrolladas en el presente contrato deberán ser programadas los fines de semana y domingos ó en horas nocturnas, según indicaciones del interventor debido que el edificio a intervenir se encuentra en uso tanto por estudiantes como por personal administrativo, se tendrá un cese de actividades desde el 20 de diciembre del 2010 hasta el 11 de enero del 2011 por motivo de vacaciones colectivas en la universidad, pero el personal de interventoría estará presente durante toda la ejecución de la obra incluyendo las vacaciones colectivas.

Algunas actividades a programar los fines de semana son:

- Cortes de aguas.

- Cortes de anergia generales.

- Cambio de luminarias en oficinas de personal administrativo.

- Cortes con pulidora.

- Instalación de electro válvulas en baños

Otras actividades se programaran en el trascurso de la obra.

# ESPECIFICACIONES PARTICULARES

## OBRAS PRELIMINARES

### Campamento de obra						m2

Será el Conjunto de instalaciones generales destinadas al almacenamiento de materiales, accesorios, equipos de construcción. El contratista deberá prever espacio para el personal del CONTRATISTA, de su Vigilancia.

El campamento de obra debe estar físicamente construido en guadua y Tabla de madera, el techo debe ser construido teja de fibrocemento. Además debe contar con las respectivas instalaciones eléctricas.

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta las instalaciones provisionales de agua potable, energía, teléfono y alcantarillado. La UTP suministrará los servicios en aquellos casos que le sean posibles, sin embargo la conexión, mantenimiento y retiro de estos materiales, al igual que los consumos, los cuales serán medidos, correrán por cuenta del CONTRATISTA. El contratista suministrara e instalará los medidores de servicios públicos.

El CONTRATISTA debe entregar a la Universidad Tecnológica de Pereira todos los sitios en el mismo estado que lo encontró al iniciar los trabajos. La UTP se reservará el derecho de conservar los materiales incluidos en este ítem.

MEDICIÓN Y PAGO: El pago por esta actividad será por metro cuadrado, este incluye, los materiales, mano de obra necesaria para su construcción y equipo, al igual que el retiro una vez se finalice las obras. Los materiales constitutivos del campamento son propiedad de la universidad, en caso de que la UTP manifieste el deseo de quedarse con el completo o partes de él, el contratista lo desmontará y trasladará las partes donde la universidad lo indique. Los equipos alquilados como baños móviles o contenedores no se incluyen como propiedad de la Universidad.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

I. GENERALIDADES

Las presentes especificaciones, suministran las normas mínimas  de construcción, que junto con los planos eléctricos de la obra, forman parte integral y complementaria para la ejecución de la obra eléctrica.

Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones ó que se muestre en estas pero no aparezca en los planos, tendrá tanta validez como si se presentase en ambos documentos.

Todo cambio o modificación a los planos o especificaciones particulares que se pacten en los contratos, deberá hacerse con la aprobación previa de la Universidad o del interventor designado para la obra, registrándose en los mencionados documentos o en la bitácora de la obra.

Para la ejecución, montaje, pruebas y alergización de este trabajo será aplicable las Normas 2050 del Código Eléctrico Colombiano, Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008 (RETIE), la norma de EEP y lo establecido en los estándares internacionales de la ANSI TIA 568 A, 569 A y 568 B 2.1 para las redes de cableado estructurado.

NOTA: Los ítems que aparecen en las especificaciones pero no aparecen en el cuadro de cantidades, serán construidos o instalados por el contratista de la obra civil o suministrado por el respectivo proveedor.

II. PLANOS Y DOCUMENTOS

  - El contratista deberá familiarizarse con los planos de la obra con el fin de que pueda coordinar correctamente la ejecución de la misma.

  - El plano de la obra es un indicativo en cuanto se refiere a la localización y trabajos de la obra; el contratista podrá hacer cambios menores en los trabajos diseñados para ajustarlos a las exigencias de construcción y terreno.

  - Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional dirigente de la obra este técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega.

III. SIGNIFICADO DE TÉRMINOS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES

A. CANALIZACIÓN: Se consideran a todos los ductos eléctricos según planos, incluyendo uniones, pegantes, grapas, tiros, soportes, terminales, zanjas, cuya finalidad es la conducción del cableado eléctrico.

B. ALAMBRADO: Significa el suministro e instalación de todos los conductores para las líneas de fases, neutros y tierra, con sus respectivas conexiones, uniones, terminales, aislantes y cintas y todos elementos necesarios para que las instalaciones eléctricas queden correctamente ejecutadas, sin cortocircuitos y con niveles de aislamiento mínimos exigidos por la norma 2050 del Código Eléctrico Colombiano (RETIE). Se debe respetara la siguiente codificación de colores  para los cables eléctricos a instalar:

C. RED NORMAL:

NEUTRO	:	Conductores de color		Blanco

TIERRA	:	Conductores en color     	Verde

CONTINUIDAD	: Conductores desnudos		Calibre 14 AWG

FASES		:	Circuitos de Iluminación  	Amarillo, Azul, Rojo

Circuitos de Tomas 		Amarillo, Azul, Rojo

  - SISTEMA REGULADO:

FASE				:	Conductor tipo cable  color 	Amarillo, Azul, Rojo

NEUTRO		:	Conductor tipo cable color 	Blanco

TIERRA		:	Conductor tipo cable color	Verde

CONTINUIDAD	: Conductores desnudos		Calibre 14 AWG

  - SALIDA ELÉCTRICA: Dentro de este término, se involucra tanto la canalización como el alambrado y su respectivo aparato de control (interruptor, tomacorriente, plafón).

  - PUESTAS DE TIERRA: Significa el suministro e instalación de acuerdo con el diseño del sistema de aterrizaje al cual  estarán referidos y conectados los equipos y sistemas del proyecto.

  - CONDUCTOR DE CONTINUIDAD: Cable eléctrico utilizado para dar continuidad eléctrica a todo elemento metálico, de forma que su potencial sea cero, este conductor debe garantizar la continuidad eléctrica de todos los elementos metálicos por esta razón debe sebe ser conectado siempre que exista una derivación o cambio de sentido de las canalizaciones o estructuras metálicas.

  - EQUILIBRIO DE FASES: Se deben equilibrar cuidadosamente las cargas de las fases al conectar los circuitos de los diferentes tableros y subestaciones. El desequilibrio, no podrá exceder del 10 %. Cada salida eléctrica, debe ser conectada al tablero indicado por los planos y los circuitos no deben presentar una regulación superior al 3%

  - PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO: Antes de la puesta en servicio, se deben efectuar las pruebas a que haya lugar para la comprobación de la integridad de los trabajos y el correcto funcionamiento de  la instalación.

Deben ser desarrolladas como mínimo las siguientes pruebas bajo responsabilidad del director de la obra:

- De continuidad.

- De aislamiento con meger de 500 V, fase - fase, fase - tierra, fase-nutro.

- De correspondencia de circuitos de acuerdo a los cuadros de carga en los planos.

- Medidas de niveles de voltaje.

- De equilibrio de fases.

- De secuencia de fases, en los casos donde involucre la conexión  de motores.

- De comprobación de valores nominales: Calibres, diámetros,  voltajes, de tipo de conexión, puesta a tierra, amperaje.

- Capacidad interruptiva.

- De resistencia de puesta a tierra

De las pruebas, deberán ser entregados al interventor los protocolos con los resultados de dichas pruebas, con el fin que este apruebe las instalaciones.

Los equipos y materiales que suministre el contratista, deberán ser aprobados por La Interventoría en el momento de la entrega formal.  A partir de este momento, los equipos y materiales quedan bajo la responsabilidad del contratista, hasta la entrega final de la obra.

Antes de energizar un equipo o tablero, el contratista está en libertad de solicitar por escrito al interventor la presencia de un representante del fabricante o vendedor  de dicho equipo para que revise y apruebe el montaje de dicha instalación  y autorice su energización. Si la solicitud no se efectúa, la responsabilidad recae exclusivamente sobre el contratista.

Si antes de recibir una obra por parte del interventor, se llegare a producir daño a la instalación por motivo de la energización para puesta en servicio, la responsabilidad será del contratista; El ingeniero designado como director de obra procederá de inmediato a realizar las reparaciones y cambio del caso. El contratista correrá con los costos que la reparación demande. El contratista tomará las precauciones para impedir que personas diferentes a su propio personal opere el sistema eléctrico antes de ser entregado oficialmente al interventor.

  - MARCACIÓN: La totalidad de las instalaciones deberá identificarse con marquillas en acrílico o resina. Todos los tomacorrientes, salidas de voz / datos, video, CCTV, patch panels de los rack de comunicaciones, tableros de distribución de red normal, tableros de red regulada y tableros generales de subestación deberán identificarse. La marcación de los tomas se hará de acuerdo al número de circuito, al tipo de red (Normal o Regulada) y al tablero al que pertenezca. De igual manera se identificarán las salidas de voz y datos, para esta marcación será necesario el criterio del personal de sistemas de la Universidad con el fin de dar continuidad a la marcación que maneja la Universidad. Todos los tableros de distribución y generales tendrán el la puerta o bolsillo su respectivo diagrama de conexiones y cada breaker deberá identificarse con el número de circuito o nombre de la carga que protege. La subestación debe quedar señalizada con avisos de alto voltaje y precaución de acuerdo con las normas de señalización.

  - PLANOS RECORD: Al finalizar las obras el contratista deberá entregar los planos actualizados de acuerdo a los cambios que se hayan autorizado previamente e igualmente entregará los manuales y catálogos de los equipos suministrados y un manual de funcionamiento de las redes instaladas. También entregará tablas de administración de las redes de voz y datos y de los tableros de distribución.

IV. MARCAS Y CALIDADES DE MATERIALES

Los materiales a utilizar serán los siguientes:

MATERIAL 						 MARCA

Aparatos (Interruptores y				LEVITON, LUMINEX (RETIE)

Tomacorrientes)

Breakers y totalizadores					GENERAL ELECTRIC, LUMINEX

MERLIN GERIN- SQUARE D (RETIE)

Cables y Alambres			   					CENTELSA, PROCABLES,  (RETIE)

Cajas de paso y empalme 				MERLIN GERIN-CODEL, REBRA, INDELPA (RETIE)

Cajas para aparatos y tomas		PVC PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC (RETIE)

Lámparas Fluorescentes 					ILUMINACIONES TÉCNICAS, MUNDO LIGHT

Balastas electrónicas								PHILIPS

Controladoras Iluminación				PHILIPS

Medidor de água										SIMENS

Controladoras Integración				TAC

Tableros de alumbrado 					MERLIN GERIN,  LUMINEX   (RETIE)

Tubería Conduit  metálica				COLMENA, SIMESA (RETIE)

Tubería Conduit PVC								PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC (RETIE)

Terminales de Compresión				3M, PANDUIT

Bandejas Porta cables					             REBRA, FATEL, CENO

Tableros Generales									FATEL, CELCO, MERLIN GERIN

y Subestaciones

Cable F/UTP     									            AMP

Jack RJ 45 y Face Plate				            AMP

Patch Panel Cat 6A							            AMP

Gabinetes de Comunicaciones         QUEST, FATEL

Luminarias Exteriores						         Roy Alpha, Schereder

UPS																		         Power ware, APC, BEST

Los productos utilizados en las instalaciones eléctricas deberán acogerse a las nuevas disposiciones del RETIE y a la NTC 2050. y deberán demostrar su conformidad con el RETIE, mediante un certificado de producto.

V. PRECIOS UNITARIOS

El proponente en su oferta, señala precios unitarios y totales para cada ítem, que cubren todos los gastos directos e indirectos, por concepto de mano de obra, equipos y materiales hasta la entrega a satisfacción de la obra.

Estos precios incluyen:

- Materiales necesarios para que la instalación funcione adecuadamente. (incluye obras civiles de ser necesarias)

- Costos por concepto de utilización de equipos de trabajo.

- Valor de los salarios aumentados en las correspondientes prestaciones e indemnizaciones sociales, el valor de los seguros y cualquier otro cargo que afecte el costo de la mano de obra.

- Los gastos generales por concepto de administración y dirección de obra, derechos de cualquier clase, financiación, gastos de oficina, movilización de personal y materiales, y en general todo gasto imputable a la construcción de la obra.

- Gastos imprevistos.

- Honorarios y utilidad del contratista.

VI. NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las normas 2050 de Código Eléctrico Colombiano (RETIE), las normas de la Empresa de Energía de Pereira para instalaciones eléctricas y construcción de redes, TIA 568 A, 569 A y 568 B 2.1  y las normas particulares previstas por la Universidad Tecnológica de Pereira.

CABLEADO PARA LAS SALIDAS

- Todo el sistema de red normal tendrá seis (6) hilos, tres (3) fases, un (1) conductor de continuidad, un (1) conductor tierra Aislada y un (1) conductor de neutro.

- Todo el sistema de red regulada tendrá  cinco (5) hilos, dos (2) fases, un (1) conductor de continuidad, un (1) conductor tierra Aislada y un (1) conductor de neutro.

- El calibre del neutro en la red normal y en la red regulada será el mismo calibre de las fases.

- El color de las fases dependerá del circuito que se alimentan del tablero de distribución, los retornos para el sistema de iluminación se tomara de un color diferente para evitar confusiones.

- El color del Neutro será blanco.

- La tierra para el sistema de red normal y regulada será color verde.

- Todos los conductores serán cables con aislamiento THHN / THWN, respetando el código de colores, con neutro y tierra independientes desde el tablero de distribución. , los conductores se llevaran entorchados en todo su recorrido para evitar interferencias electromagnéticas.

- Las derivaciones de los circuitos, se ejecutarán mediante conectores de desforre. en ningún caso se permitirá el uso de cinta aislante.

- Los circuitos deben ser considerados desde el tablero correspondiente hasta cada uno de las salidas.

- Se debe considerar el conductor desnudo para la equipontecialización de las bandejas, tubería metálicas, cajas y todo elemento metálico

ALIMENTADORES

Los alimentadores se tenderán desde los tableros de cada piso hasta el tablero de iluminación

Los alimentadores se cablearán de acuerdo a los calibres especificados en los planos y en el diagrama unifilar.

Las acometidas se pagaran por metros con aproximación al centímetro y se cancelaran en su totalidad una vez se energicen, y se hayan realizado prueba de aislamiento,  polaridad y código de colores.

Las acometidas deben ser continuas en todo su recorrido hasta la llegada a los tableros y deben ser rematadas en ambos extremos con bornes ponchables tipo terminal

Las acometidas que alimenten determinado tablero o circuito, su cableado debe ir junto todo el recorrido y amarrado. De tal forma que se eviten calentamientos por efectos electromagnéticos

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Se utilizaran interruptores totalizadores del tipo industrial con capacidad de ruptura según indica en planos, y ajustables en su corriente de disparo, termomagnéticos, trifásicos de 600 Voltios, para la protección de las acometidas principales de la  instalación

Para las protecciones de los circuitos ramales, se utilizaran interruptores enchufables con C.I. de 10.000 Amp tipo monopolares, bipolares o tripolares, según las necesidades consignadas en los diagramas unifilares de los planos eléctricos. e interruptores K60 los cuales deben ser utilizados con riel.

SALIDAS ELÉCTRICAS

Las salidas eléctricas de 208/120 V. para distribución de alumbrado y tomas, aéreas ó subterráneas, se ejecutaran de acuerdo con la localización indicada en los planos eléctricos, en la clase de material, en los diámetros  y con las seguridades que se especifican y acorde con las normas de la Empresa de Energía de Pereira, la norma NTC 2050 y lo establecido en la resolución 18 1294 del 6 de agosto de 2008 (RETIE).

Estos ítems, serán medidos por unidad y su pago se aproximara al centímetro, el que incluye la canalización, alambrada, acometidas y sub-acometidas desde los tableros de distribución hasta los centros de carga.

CONDUCTORES

Todos los conductores que se utilicen deberán ser de cobre electrolítico, conductividad 98 % temple suave, temperatura máxima 90°C, con aislamiento plástico tipo TW para 600 voltios hasta el calibre 12 inclusive y tipo THHN en calibres superiores y deben cumplir las normas ICONTEC 36, 307, 359 y 613.

Todo el cableado a instalar será conductor  tipo cable (7 o más filamentos por conductor)

En la tubería para conexión entre cajas metálicas, se debe instalar un conductor No. 14 desnudo como línea de continuidad, tanto en los circuitos de alumbrado como de tomas según lo establecido en el RETIE.

No se permitirá en ningún caso la ejecución de empalmes de cables ó alambres dentro de la tubería conduit.

Canaleta plástica

Esta será utilizada en los sitios que sea necesaria para la conexión de luminarias, interruptores, o conexiones del sistema de control de iluminación.

La canaleta plástica a utilizar será de 20 x12 mm

CONDUIT RÍGIDO METÁLICO

Será de acero del tipo EMT al igual que sus accesorios como uniones, entradas a caja (boquillas terminales y sus curvas) y deberá cumplir la norma ICONTEC 105. Esta clase de tubería, debe soportarse en las estructuras de concreto, placas de pisos, muros de carga, ó divisorios, salvo en los casos de muros en bloques huecos o donde la instalación requiera que su ubicación sea a la vista.

Los diferentes tramos de tubería, deben empatarse con uniones adecuadas para este tipo de tubería. Esta tubería, debe asegurarse a las diferentes cajas de salidas por medio de boquillas y contratuercas roscadas y las curvas en ningún caso deben ser fabricadas en obra; en este caso siempre se hará uso de curvas comerciales  aun para diámetros desde ½”.  Se exime de esta restricción aquellos casos donde se remonten tuberías y se haga necesario efectuar “offsets” con herramientas dobla tubos adecuadas al calibre del material, en cuyo caso no debe presentar la tubería muestras de maltrato, ralladuras o dobleces.

VII. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN

## SUBSISTEMA DE ILUMINACIÓN

### Suministro e instalación de Balastas dimerizables	Un

Suministro e instalación de Balastas dimerizables, para luminarias con tubos fluorecentes 2x32 - T8 con rango de dimerización entre el 100% a 3%, operación con control DALI (Digitally Addressable Lighting Interface), Arranque programado y con capacidad de operar con voltaje universal entre 120 a 277 voltios.

Esta actividad consiste en el desmonte de las luminarias existentes y la instalación de los  balastos dimerizables con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. El contratista debe tener el mayor cuidado de no causar ningún daño a la red existente o a la luminaria debido que esta debe ser reinstalada por parte de la firma contratista.

Cualquier daño causado debe ser reparado a la brevedad del caso por la firma contratista.

Los balastos retirados de las luminarias intervenidas deben ser entregados a la interventoría.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (Un), suministrada y debidamente instalada en cada una de las luminarias incluye las puntas, cable, conectores bimetálicos para cable, conectores bimetálicos en cruz y  elementos de sujeción.

### Suministro e instalación de sensor de extensión		Un

Suministro e instalación de sensor de extensión LRM 8118/00. Esta actividad consiste en la instalación de los sensores tipo extensión en los sitios indicados en los planos, además se debe suministrar los siguientes materiales para la correcta instalación de los sensores como son, una caja plástica con las dimensiones adecuadas para albergar el sensor de color blanco y su instalación debe ser sobrepuesta, canaleta plástica sin división 20x12 mm con sus respectivos accesorios (Curvas planas, uniones, tapas terminales), y el cableado desde el sensor hasta el elemento de control.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (Un) suministrada y debidamente instalada, con los accesorios anteriormente mencionados.

### Suministro e instalación de sensor multifunción	Un

Suministro e instalación de sensor Multifunción, el cual debe estar dotado de un receptor infrarrojo, sensor de presencia, fotocelda para la detección del nivel de iluminación y un micro pulsador para la selección del modo de trabajo Ref: LRI 1653/00.

El contratista debe tener en cuenta que para la instalación del sensor debe realizar un troquel en la aleta de la luminaria, y este debe estar acorde a las mediadas del sensor. Además debe tener en cuenta las restricciones del fabricante para la instalación, por esta razón debe prever que en caso que este no pueda instalarse en la luminaria se debe instalar a un lado de esta utilizando canaleta plástica 20x12 y una caja adecuada para la ubicación del sensor.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (Un) suministrada y debidamente instalada, con los accesorios anteriormente mencionados.

### Suministro e instalación de controles de zona 	Un

Se debe suministro e instalar de controles de zona Actilume LCC 1653/00, dentro de una de las luminarias la cual será considerada como maestra, de esta deberá salir el cableado de control hasta cada uno de los balastos, según indicaciones en planos. El protocolo de comunicación del controlador debe ser DALI de forma que se pueda comunicar con los balastos. El cable de control debe ser suministrado por el contratista.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (Un) suministrada y debidamente instalada, con los accesorios anteriormente mencionados.

### Suministro y configuración de control remoto de programación 	Un

Se debe suministrar y configurar tres controles remotos de forma que desde este se puedan configurar varios escenarios, este debe estar diseñado de forma que apuntando a la luminaria maestra se cambien los diferentes modos de funcionamiento de esta, la referencia a suministrar debe ser el Avanced IRT 8099/00 de philips.

Se debe entregar un manual de usuario en español, en el cual indique los modos de utilización del control remoto.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (Un) suministrada y debidamente configurada, con los accesorios anteriormente mencionados.

### Telerruptores Monofásicos para Control de Iluminación:	UN

- Se utilizarán telerruptores por control de pulsos y relevos de monitoreo.

- Dichos telerruptores serán manejados por Controladores para mínimo 8 entradas y salidas digitales, o el número necesario para cubrir todos los circuitos de iluminación de cada tablero.

- Los telerruptores se ubicarán sólo para los circuitos que manejen iluminación .Cada circuito controlado deberá tener un telerruptor que cambiará de estado (ON/OFF) al recibir un pulso en su entrada de control.

- El controlador deberá manejar el voltaje y tiempo mínimo en sus salidas digitales para activar el cambio de estado del telerruptor.

- El telerruptor, deberá tener un relé que permita monitorear el estado del telerruptor (ON/OFF).

- Adicionalmente el circuito de carga (iluminación) deberá tener un relevo auxiliar con bobina de 110 Vac que permita monitorear el estado real (ON/OFF) del circuito de iluminación.

- La capacidad de corriente de los telerruptores es de 32 Amp.

- Ambos relés de monitoreo deberán estar conectados a la misma zona de monitoreo (entrada digital) del controlador.

- El software de programación del sistema de BMS, deberá indicarle al controlador que en determinados horarios el estado del circuito no puede ser alterado manualmente sobre el telerruptor, esto es que en caso que manualmente el telerruptor cambie de posición, el sistema deberá automáticamente regresarlo a la posición anterior. En otros horarios, el sistema podrá dejar que de forma manual se cambie el estado de cada circuito e informar al software para que de forma gráfica el operador conozca el estado de esa zona.

- Marcas recomendadas: Merlan Gerin

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada y en funcionamiento, incluye relevo auxiliar a 110 v

### Suministro e instalación de controladoras para el sistema de iluminación	UN

Se deben suministrar es instalar controladoras Ref I2800 de la marca TAC de Andover Continuum distribuido por Schnneider Electric. Las controladoras serán ubicadas en cada uno de los tableros de iluminación según indicación de planos y especificaciones. Las controladoras deben cumplir las siguientes especificaciones: estar provistas de 8 entradas universales, 8 salidas de tipo Relé con capacidad SPDT 24VAC/30VAC@3A, Protocolo de comunicación rs 485 Infinet, Memoria de 128 KB RAM y 128 KB FLASH, Además la propuesta debe contemplar el suministro de la fuente de poder encargada de alimentar a cada controladora.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada y en funcionamiento.

### Suministro e instalación de tableros para el control de iluminación para soportar 2 controladoras		UN

Esta actividad consiste en la fabricación y posterior instalación de un tableo eléctrico para el control de iluminación, el cual debe estar conformado por un cofre metálico, calibre 16, pintura electrostática color RAL 7032. Este tablero se ubicara cerca al tablero eléctrico de potencia, además debe contar con chapa tipo manija y llave.

Cada tablero debe estar en capacidad de albergar dos (2) controladora I2800, dieciséis (16) telerruptores con su respectiva bobina auxiliar y una toma doble regulada la cual se encargara de alimentar el tablero. Estos elementos se cancelaran en su respectivo ítem.

El tablero debe suministrarse con los siguientes elementos. Riel omega para la instalación de los telerruptores, bobinas auxiliares, controladoras, fuente de alimentación tipo Phaseo de Schneider electric para todo el sistema de control, breaker con capacidad de interrupción de acuerdo a la capacidad de la controladora y de los elementos a ser instalados, canaleta plástica ranurada para la conducción del cableado de control y de potencia, borneras porta cables, en la parte frontal el tablero debe estar provisto de botoneras para el manejo manual de cada teleruptor, y una llave selectora para el manejo automático y manual, además debe poseer indicadores lumínicos tipo LED, para la visualización del estado de los circuitos. Ver foto anexa

En este ítem el contratista debe contemplar la interconexión del tablero eléctrico de potencia con el tablero de control de iluminación, en cable siete hilos calibre 12, y los empalmes mediante conector de auto-desforre.

Los circuitos a intervenir pueden detallarse en el plano con la ubicación de los tableros de potencia control y cuadros de carga.

El tablero se debe marquillar de acuerdo a las aéreas que controle

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada y en funcionamiento, incluye todos los elementos que indica la especificación y la interconexión con el tablero de potencia en cable multifilar calibra 12 awg.

### Suministro e instalación de tableros para el control de iluminación para soportar una controladora		UN

Esta actividad consiste en la fabricación y posterior instalación de un tableo eléctrico para el control de iluminación, el cual debe estar conformado por un cofre metálico, calibre 16, pintura electrostática color RAL 7032. Este tablero se ubicara junto al tablero eléctrico de potencia TNS0 del sótano y TN3-3 del tercer piso, además debe contar con chapa tipo manija y llave.

Cada tablero debe estar en capacidad de albergar una (1) controladora I2800, ocho (8) telerruptores con su respectiva bobina auxiliar y una toma doble regulada en cargada de alimentar todos los elementos de control del tablero. Estos elementos se cancelaran en su respectivo ítem.

El tablero debe suministrarse con los siguientes elementos. Riel omega para la instalación de los telerruptores, bobinas auxiliares, controladoras, fuente de alimentación tipo Phaseo de Schneider, breakers con capacidad de interrupción del acuerdo a la capacidad de la controladora y de los elementos de control que ahí se alojen, canaleta plástica ranurada para la conducción del cableado de control y de potencia, borneras porta cables, en la parte frontal el tablero debe estar provisto de botoneras para el manejo manual de cada teleruptor, y una llave selectora para el manejo automático y manual, además debe poseer indicadores lumínicos tipo LED, para la visualización del estado de los circuitos. Ver foto anexa

En este ítem el contratista debe contemplar la interconexión del tablero eléctrico de potencia con el tablero de control de iluminación, en cable siete hilos calibre 12, y los empalmes mediante conector de auto-desforre.

Los circuitos a intervenir pueden detallarse en el plano con la ubicación de los tableros de potencia control y cuadros de carga.

El tablero se debe marquillar de acuerdo a las aéreas que controle

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada y en funcionamiento, incluye todos los elementos que indica la especificación.

Detalle Tablero control de iluminación

Detalle Tablero control de iluminación

## SUBSISTEMA CONTROL CONSUMO DE AGUA

### Suministro e instalación de válvula solenoide de dos vías ISO G 1/2” servo accionada		UN

### Suministro e instalación de válvulas solenoide de dos vías ISO  G 1” servo accionada		UN

### Suministro e instalación de válvulas solenoide de dos vías ISO G 2” servo accionada		UN

Se debe suministrar e instalar válvulas solenoides de dos vías, servo accionadas de acuerdo a los diámetros solicitados. Para la instalación se requieren los accesorios necesarios como son uniones, codos, adaptadores macho, u/o universales tipo PVC presión en los diámetros solicitados, además se debe dejar en cada sito de instalación de las válvulas una tapa de inspección tipo registro de dimensiones 20x20, color blanco en PVC, esta rejilla se exceptúa para la electro-válvula de 2”.

Los cuerpos solenoides son de uso general y con una operación 0.3 a 10 Bares, además deben ser normalmente abiertas y el voltaje de operación debe ser 12 ó 24 V DC.

El contratista deberá considerar en este ítem la regata en muro de ladrillo macizó que es la totalidad de los espacios o en la mina de superboard; con su respectivo enchape, la cual debe ser retirada con el mayor cuidado de forma que no dañe todo el enchape, se debe considerar además la tubería PVC necesaria para la instalación de la electro-válvula y en los diámetros establecidos; remplazar los enchapes que resulten dañados. La perforación se utilizara deforma que se pueda instalar en forma técnica la electro válvula. La regata hecha en el muro en ladrillo como en superboard deberá ser resanada.

El cuerpo solenoide de 2”  se debe utilizar junto al medidor digital de agua y este se instalara en la parte exterior del edificio junto al tanque de almacenamiento  revisar ítem 5.10,

El cableado eléctrico de la válvula se realizara utilizando cable encauchetado 2x16 awg, el cual se pagara en su respectivo ítem, además se debe asegurar el cableado al cuerpo de la válvula usando un prensa estopa. El recorrido del cableado será desde cada una de las válvulas solenoides hasta la controladora principal la cual se instalara en la subestación del edificio;  las canalizaciones para tender el cableado se utilizaran las existentes.

En los tramos que no existe canalización como los techos de los baños se debe utilizar canaleta plástica de 20x12 mm, y la subida desde el cuerpo solenoide hasta el techo se debe utilizar tubería PVC de ½” la cual debe ser tenida en cuenta al momento de realizar el análisis de cada ítem de suministro de e instalación de válvula solenoide.

Cuerpo Solenoide

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada y en funcionamiento, incluye todos los elementos que indica la especificación.

### Suministro e instalación de medidor digital de agua	UN

Se debe suministrar e instalar un medidor digital de agua, de forma que este registre todo el consumo del edificio. La instalación debe contemplar todos los accesorios (codos, uniones, universales, adaptadores macho, bridas, etc) necesarios para la instalación  en tubería PVC de 2”.

La el medidor a utilizar es el SITRANS F M MAG 5000 de SIMENS, además deberá entregarse el informe de calibración del medidor.

Medidor Digital de Agua

La conexión eléctrica se realizara mediante una toma doble regulada, y la  comunicación con la controladora se realizara mediante cable polarizado 2x14. Estos elementos se pagaran en su respectivo ítem.

Se debe tener en cuenta que la salida del medidor tiene que ser acondicionada antes de entrar a la controladora.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada y en funcionamiento, incluye todos los elementos que indica la especificación.

### Suministro e instalación de controladora i2800		UN

Para el control de las válvulas y el medidor de agua se utilizará la controladora i2800 de TAC de Andover Continuum de Schneider Electric. Para el manejo de las válvulas se utilizara las salidas tipo  con relé que posee la controladora, y para manejo del medidor se utilizara una de las entradas universales que posee la controladora.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada y en funcionamiento, incluye todos los elementos que indica la especificación.

## Subsistema de control de consumo de energía

### Suministro e instalación de analizador de redes PM 820		UN

Se debe suministrar e instalar un analizador de redes PM820 de Schneider electric en el tablero eléctrico de baja tención del edificio administrativo, este equipo debe estar en capacidad de trasmitir vía Modbus RTU, a la netcontroller toda la información solicitada por el sistema.

Se deben instalar los elementos de protección necesarios que no existan para la segura conexión del equipo.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada y en funcionamiento, incluye todos los elementos que indica la especificación.

## SISTEMA CONTROL  PRINCIPAL  E INTEGRACIÓN

### Suministro e instalación de NetController II		UN

Para la integración de todos los elementos de control y de medida se debe suministrar e instalar la controladora de red NetController II, la cual se encargara de recibir todas las señales provenientes de las demás controladoras de campo y de los medidores de energía y agua. La NetController debe estar provista de una fuente de poder tipo UPS con sus respectivas baterías, además debe estar en capacidad de comunicarse por medio de protocolo TCP/IP y debe tener habilitado e instalado el puerto de comunicación  RS – 485 para manejo de Modbus RTU con su respectivo Xdriver.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada y en funcionamiento, incluye todos los elementos que indica la especificación.

### Suministro e instalación tablero principal de control	UN

Esta actividad consiste en la fabricación y posterior instalación de un tableo eléctrico para el control principal, el cual debe estar conformado por un cofre metálico, calibre 16, pintura electrostática color RAL 7032. Este tablero se ubicara en el primer piso del edifico junto al tablero de baja tensión principal. De este tablero salda la comunicación hasta las demás controladoras y el cableado de control de las válvulas. El tablero debe estar provisto de chapa tipo manija y llave.

El tablero debe estar en capacidad de albergar la NetController, con su respectiva fuente de alimentación y baterías,  cuatro (4) controladora I2800, con las respectivas fuentes de alimentación, la fuente de las electro-válvulas, una salida doble de datos y una toma doble regulada. Estos elementos se  cancelaran en su ítem respectivo

El tablero debe suministrarse con los siguientes elementos. Riel omega para la instalación de las controladoras, bobinas auxiliares para manejo manual de las válvulas, fuente de alimentación de la controladoras y del las electro-válvulas, breakers con capacidad de interrupción del acuerdo a la capacidad de cada controladora y del sistema de control en general, canaleta plástica ranurada para la conducción del cableado de control y de potencia, bornas de conexión de cable, en la parte frontal el tablero debe estar provisto de botoneras para el manejo manual de cada válvula, y una llave selectora para el manejo automático y manual, además debe poseer indicadores lumínicos tipo LED, para la visualización del estado de cada una de las válvulas.

En este ítem el contratista debe tener en cuenta el suministro de la fuente de alimentación de la controladora, la cual debe ser suministrada teniendo en cuenta los requerimientos del fabricante. Y la fuente de alimentación de las electro válvulas la cual debe entregar un voltaje de 12 ó 24 voltios según la capacidad de las válvulas, La fuente de las válvulas su potencia debe estar en capacidad de alimentar todas las válvulas al mismo tiempo.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada y en funcionamiento, incluye todos los elementos que indica la especificación.

### Programación y puesta en funcionamiento del sistema		GL

La puesta en servicio del sistema consiste en la programación e integración de las nuevas controladoras al sistema existente, además el contratista deberá actualizar los planos, tablas, en el software de integración.

Con este ítem se espera que se realice una entrega de del sistema de iluminación integrado al sistemas existente con su respectivo plano. Un pantallazo que muestre la medida de variable (Eléctricas y consumo de agua) del edificio, un pantallazo que muestre un mímico indicando el funcionamiento de las electro-válvulas, un mímico indicando el funcionamiento de las trasferencias del edificio administrativo; Además se debe habilitar el envió de correos de alarma, cada vez que ocurra un evento.

Todo el proceso de diseño grafico y de variables a mostrar debe ser entregado a la interventoría en un bosquejo antes de su implementación.

Medida y forma de pago: La forma de pago será global (Gl) una vez se haya realizado revisión de funcionamiento, por parte de la interventoría.

## CABLEADO E INFRAESTRUCTURA

### Cablofil cf 54/100		ML

Se utilizará cablofil para la distribución de redes eléctricas desde las bandejas existentes hasta cada uno de los tableros eléctricos de control; por esta bandeja se conducirá las redes para control de iluminación, agua y redes de comunicaciones y automatización.  En este ítem se deben considerar todos los accesorios para la correcta instalación del sistema cablofil de forma que ningún elemento sea fabricado en campo.

Se debe incluir un separador central de forma que garantice que las redes eléctricas y de comunicaciones estén SIEMPRE separadas a fin de obtener el necesario aislamiento a las interferencias electromagnéticas.

Todas el sistema debe ir acompañado de un conductor desnudo, de forma que garantice la equipotencialidad entre el tablero de control, la bandeja tipo cablofil y el tablero de potencia.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por metro lineal  (ML) instalado, nivelado, y con todos los accesorios y el cable equipotencial.

### Salidas doble de datos cat 6		UN

Esta actividad consiste en la instalación de tomas dobles de datos, utilizando productos categoría 6, todos los elementos deben AMP, (Jakcs, face Plate, Cableado), la salida debe ser ponchada en ambos lados tanto en la toma como en el rack por esta razón también se deben suministrar los jacks del rack.

La salida debe entregarse debidamente certificada y marquillada tanto en el face plate como en el rack, esta salida está concebida para que quede instalada dentro del tablero principal de automatización, en una caja de sobreponer tipo DEXSON.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada, y debidamente certificada. Incluye Jacks rj 45, face plate, cableado, ponchado y certificación de la salida con su respectiva marcación.

### Toma corriente ups o regulado	UN

Se utilizaran toma corrientes dobles polarizados con polo a tierra, la cual se  instalar en caja plástica 2x4” tipo DEXSON dentro de los tableros de control de iluminación y dentro del tablero principal, las tomas serán de tipo de incrustar; 15A -120V, NEMA 5-15R, con terminales de tornillo apropiados para el anclaje de los cables de cobre y se suministraran completos con sus herrajes, tornillos y tapas.

Los conductores se llevaran entorchados en todo su recorrido para evitar interferencias electromagnéticas.

En este ítem el contratista debe tener en cuenta que debe tomar la alimentación del tablero desde cada una de las UPS distribuidas en la edificación; mediante un alimentador monofásico (Fase-Neutro y tierra) en calibre 10 AWG, saliendo desde el tablero de UPS.

En el tablero de UPS se debe tener en cuenta el suministro de un braker tipo riel de 20 amp para la protección del alimentador.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada, y en funcionamiento. Incluye cableado 12 AWG,  caja 2x4 DEXSON y toma eléctrica doble.

### Patch Cords tres pies cat 6		UN

Todos los cordones modulares categoría 6 deberán:

- Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de redes grado laboratorio para un desempeño apropiado a 500 MHz (el fabricante deberá garantizar su compatibilidad para enlaces categoría 6).y operación con 10GBASE-T.

- Deberá contar con un diseño que elimine la necesidad de utilizar el dedo pulgar al retirar el Patch Cord de los paneles, para facilitar el acceso en ambientes de alta densidad de cables o se utilicen sistemas blade.

- Eliminar el uso de la pestaña del plug RJ-45 para evitar problemas y aumentar la seguridad en la administración.

- Ser compatible retroactivamente con categorías inferiores.

- Estar equipado con clavijas modulares de 8 posiciones idénticas en cada extremo alambrados en esquema directo en conformidad con las normas.

- Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el conector, disponible en varios colores y con un protector para la clavija. Permitir la colocación de insertos de iconos para una codificación e identificación opcional.

- Usar clavijas modulares que excedan los requisitos de la norma IEC 60603-7.

- Ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes.

- Incluir Aisladores metálicos entre pares en cada una de las puntas RJ-45 para minimizar el  NEXT.

- Utilizar cable multifilar con un forro redondo y piroretardante.

- Tener una resistencia DC por contacto de 9.38 ( / 100 m como máximo.

- Cumplir o exceder el desempeño eléctrico de la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) suministrada e instalada.

### Cable encauchetado 2x16 AWG		ML

### Cable polarizado 2x18 AWG		ML

### Cable dos pares Belden 9842		ML

Para la conexión tanto de potencia como de comunicación se utilizara el siguiente cableado:

Cable encauchetado 2x16: Este cable se utilizara para el control de las válvulas, debe ir desde cada una de las electro-válvulas, hasta la controladora ubicada en el primer piso del edificio. Además se debe utilizar prensa estopa a la salida de cada válvula, se tienen que emplear amarras para la sujeción del cableado durante el recorrido por las canalizaciones.

Cable polarizado 2x18: Este cable se utilizara para tomar las señales de los contactos secos de cada una de las trasferencias eléctricas del edificio, debe ir desde cada una de los contactos del relé de trasferencia, hasta la  controladora ubicada en el sótano del edificio. Se tienen que emplear amarras para la sujeción del cableado durante el recorrido por las canalizaciones. Este cableado también se utilizara para la comunicación del medidor y el tablero principal.

Cable Belden 9842 de dos pares: Este cableado se empleara para la comunicación de las controladoras i2800, del medidor digital de agua, de los Power Meter serie 800, los cuales se encuentran instalados en el tablero de baja tensión del edificio de administrativo, en el tablero de baja tensión de los servidores y del tablero de aire acondicionado. Además se tiene que conectar la PDU, UPS y sistema de aire acondicionado del cuarto de servidores.

Se tienen que emplear amarras para la sujeción del cableado durante el recorrido por las canalizaciones.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por metro (ML) lineal instalado.

### Adecuación para instalación de tableros de control en pasillos		ML

### Suministro e instalación de Puerta metálica				UN

Para los tableros de control que quedaran expuestos en los pasillos se debe construir un muro en superboard, en una sola cara de forma que contenga el tablero y este quede protegido y mimetizado con el entorno además el tablero se proteger mediante una puerta metálica calibre 18 pintada en color blanco de forma que el personal no autorizado no pueda acceder a los botones de operación manual.

Este tipo de solución se conforma con una estructura basada en perfiles rolados («roll formed» de lámina galvanizada cal. 24. Los canales son de 90 mm y los parales de 89 mm de ancho y  de tipo Superboard, los cuales son distribuidos cada 61 cm de eje a eje. Sobre esta estructura se fijan placas Superboard de 10 mm de espesor (superficies al exterior), las cuales se fijan con tornillos autorroscantes tipo Drywall de 25 mm cada 30 cm por todo el perímetro de las placas, y cada 40 cm sobre el eje central de las mismas.

En el caso de la placa de Superboard el tratamiento para junta invisible consta de dos partes esenciales:

Relleno de las dilataciones con un adhesivo epóxico, como SIKADUR 31®, SIKADUR 32®, TOC 50 10® o similar, y el tratamiento a nivel de superficie con la aplicación de malla de fibra de vidrio sobre las dilataciones, más masilla Superboard.

Sólo se recomienda el manejo invisible de juntas sobre superficies interiores.

Los perfiles deben ser rolados (doblados paulatinamente,  no en dobladora de  un solo golpe),  grafiladas y troqueladas.  El ancho de cada perfil es  9 cm para un muro de  11 cm aproximadamente.

Las paredes se construyen con perfiles metálicos galvanizados de un espesor mínimo de 0,6 mm. (Calibre 24), que deben estar unidos entre sí, haciendo uso de tornillos tipo “Pan” o tornillo de cabeza extraplana.

Los perfiles tipo U o canal, se utilizan como elementos de fijación a la estructura de la edificación.

Los perfiles tipo C o paral, se utilizan como soporte vertical a los cuales van unidas las placas Superboard mediante tornillos tipo dry-wall. La distancia máxima entre perfiles es de 610 mm.

La fijación de los elementos de soporte a la estructura de la edificación, se hará con clavos de fijación por pistola de impacto, anclajes de camisa, tornillos con chazos de plástico o puntillas de acero.

Los elementos metálicos de soporte se deben fijar entre sí con tornillos tipo “Pan” o de cabeza extraplana.

Cuando los tornillos de fijación deban quedar ocultos, como es nuestro caso, se debe avellanar la placa, de tal manera que al instalar el tornillo, éste quede embebido dentro de la placa.

Durante el diseño de las paredes se hace necesario prever el espesor de los tabiques para dar paso a las instalaciones eléctrica provenientes de las bandejas.

Antes de empezar la instalación, se deben trazar líneas de referencia en el piso para una adecuada distribución de las paredes.

Inicialmente, se debe instalar la perfilería tipo U o canal tanto en el piso como en la losa superior. Los elementos de fijación deben estar separados 800 mm. Entre sí.

Luego se coloca la perfilería tipo C o paral iniciando por uno de los extremos de la nueva pared. La distancia entre estos elementos debe ser máxima de 610 mm.

Por último se instalan las placas Superboard las cuales deberán ir separadas entre sí 3 mm para que pueda penetrar el relleno epóxico. Se deben marcar previamente sobre la placa los sitios donde irán instalados los tornillos y dejar la placa levantada 10 mm con respecto al piso para evitar que la placa absorba agua del mismo.  En la instalación de tornillos en las esquinas se debe tener cuidado que los tornillos situados en los bordes perpendiculares formen ángulo de 6º, no de 45º porque podría presentarse un plano de falla, igualmente se debe tener cuidado de no instalar los tornillos muy cerca del borde.

Es importante advertir que para la instalación de ventanas y puertas, los muros en Superboard requieren de la instalación de una perfilería adicional sobre la zona del dintel, para el antepecho y lateralmente, lo mismo que cuando se desea instalar otro tipo de elementos como lavamanos, los mismos deben quedar incluidos en el análisis unitario.

De todos modos el Contratista acepta conocer el sistema y ceñirse en un todo a las especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante de las placas para el proceso constructivo.

Los muros deben quedar totalmente resanados y terminados con pintura vinilo tipo KORAZA de Pintuco o equivalente terminada mínimo 3 manos o capas, teniendo en cuenta que todas las manos o capas serán con el mismo vinilo de Koraza, para las zonas interiores. Ambos se aplicaran sobre una base de estuco plástico acrílico para interiores o exteriores según el caso.

Para mimetizar el tablero de control que se instalara en los pasillos se sobre el muro en superboard se instalara una puerta similar a como muestra la foto anexa construida de dimensión mayor a la puerta del tablero y pintada en color blanco.

Medida y forma de pago:. La medida será el metro cuadrado (m2) de muro instalado, producto del ancho del muro por su altura, descontando todos los vanos de ventanas, puertas y vacíos. En la elaboración del precio unitario se deberán incluir las áreas de todas las carteras o fajas que conforman las ventanas, puertas y vacios. El precio debe incluir el suministro y montaje de todos los materiales para los muros, de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones técnicas del fabricante, tratamiento de juntas, estuco plástico, vinilo tipo KORAZA de Pintuco o equivalente terminada mínimo 3 manos, elementos adicionales de estructura metálica para el soporte del muro, las placas de 8 mm de espesor, los andamios, la mano de obra, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para su correcta instalación. No se incluirán en la medida las áreas de muros que no figuren en los planos y que se ejecuten sin orden del interventor.

### Adecuación para instalación de medidor y electro-válvula de 2”			GL

Esta actividad consiste en la adecuación del espacio donde se ubicara el medidor principal de agua y la electro-válvula de corte general, la cual será debajo de la escalera que se muestra en la foto anexa.

Esta actividad consiste en la limpieza del espacio debajo de la escalera, el retiro de la tierra y la nivelación del terreno de bajo de la escalera, además se debe descubrir el tubo existente (aproximadamente 3 metros a lo largo del tubo y en el mismo sentido de la escalera) de modo que se encuentre el punto correcto para el pegue del medidor y de la electro-válvula. Se debe construir una placa de piso de aproximadamente siete (7) cm  de espesor y 2 metros cuadrados de área (debajo de la escalera) con su respectivo pedestal para la ubicación de la electro-válvula y el medidor este ítem también se debe suministrar una puerta reja para la protección de los equipos.

La tubería empleada para la derivación y los accesorios se pagaran en el ítem correspondiente 3.3 y 3.4

Medida y forma de pago: La forma de pago será global (GL) teniendo en cuenta todos los elementos mencionados en la especificación.

## APANTALLAMIENTO

### Puntas captoras		GL

Suministro e instalación de puntas captoras de 1000 mm de longitud con soporte de hormigón, cada punta debe poseer su propio conector para la conexión del cableado, la instalación de las puntas se realizara de acuerdo al ANEXO 5 correspondiente apantallamiento.

Las puntas ni el cableado se no se deben  anclaran a la placa debido que puede dañara el manto impermeabilizado por esta razón deben tener el mayor cuidado.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) suministrada. Incluye la punta, la base y el conector. Marca DEHN.

### Cable de conexión de puntas	GL

Se debe suministrar e instalar cable de de 8 mm de diámetro para la conexión de las puntas, la instalación del cableado debe hacerse de forma que se conecten todas las puntas tal como indica el ANEXO 5, además el ítem debe incluir el suministro e instalación de soportes para conductor tipo tejado plano, ref 253050, conectores tipo CRUZ y soporte para conductor de pared ref 204120 y conductor aislado para el bajante.

Medida y forma de pago: La forma de pago será por metro lineal (ml) instalado. Incluye cable desnudo para la cubierta, cable aislado para el bajante, soporte para conductor en techo plano, soporte para conductor en pared  y conectores tipo cruz o paralelos. Marca DEHN.

### Foso para bajante de puesta a tierra	GL

Para denar las corrientes de rayo se debe construir fosos de puesta a tierra compuesto de una varilla de cobre-cobre de 2.4 m de largo, soldadura exotérmica, conectores bimetálicos, hidrosolta, tubería PVC, regatas y demolición de anden para construcción de la recamara. Este ítem incluye la construcción de una recamara de inspección en concreto de 30x30 cm de lado  para la inspección del sistema, se debe tener en cuenta la reposición de los acabados (Concretos y pisos exteriores), que resulten afectados con las regatas y demoliciones .

Medida y forma de pago: La forma de pago será por unidad (UN) instalada.

### Anillo de puesta a tierra 	GL

Se debe construir un anillo equipotencial de puesta a tierra para la interconexión de los cuatro bajantes, el ítem debe incluir cable 1/0 de cobre, excavaciones con profundidad de 40 cm, y la reposición de los acabados (Concretos, pisos exteriores y prados)

Medida y forma de pago: La forma de pago será por metro lineal (ML) instalado.

## OBRAS COMPLEMENTARIAS

### Aseo general		GL

DESCRIPCIÓN

Trata este ítem de las normas generales para la protección, conservación y limpieza de las obras las cuales debe seguir el constructor durante la ejecución del proyecto.

El constructor tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en aquellas zonas que durante la construcción permanezcan presentando servicio público.

La limpieza y arreglo de las zonas deberá hacerse a medida que se adelanten las obras; comprende la remoción de todos los elementos usados en la construcción, inclusive materiales sobrantes.

Las áreas adyacentes a la obra se deberán conformar de tal modo que sus superficies quedan bien drenadas.

Después de la ejecución y aceptación para el pago será responsabilidad del constructor conservar todas las obras objeto del contrato hasta su recibo final. Dicha responsabilidad se extenderá a los daños o desgastes atribuibles al clima u otras causas naturales, tales como: Cambios de temperatura, lluvias o corrientes de agua y los producidos por los usuarios en aquellos proyectos que permanecen o se dan al servicio público durante la ejecución del contrato.

El constructor durante la obra, deberá recoger y disponer de cualquier material sobrante, basuras, y demás despojos, retirar, campamentos, equipos y herramientas, dejando el lugar de la obra en perfecto estado de aseo, evitando todo tipo de contaminación ambiental y a entera satisfacción de la Interventoría y comité técnico de Infraestructura. Antes del recibo final para la liquidación del Contrato, el constructor deberá efectuar la limpieza general de todas las obras construidas, las zonas laterales de las vías y de las zonas adyacentes.

La satisfactoria ejecución de estos trabajos será condición para el recibo final de las obras. Todos los trabajos de conservación y reparación deben ser ejecutados oportunamente y de acuerdo con los procedimientos aceptados por el Interventor, de tal manera que la obra cumpla con los requisitos del contrato.

El Interventor podrá retener el pago por obra aceptada hasta cuando el constructor haya cumplido con su obligación de limpiar y arreglar las zonas.

Los costos de todas las reparaciones de daños o desgastes atribuibles a acciones o negligencia del constructor o deficiente calidad o mala ejecución de las obras, a juicio de la Interventoría, correrán por cuenta del constructor.

MEDIDA Y PAGO. Se pagara la unidad (GL) de obra ejecutada la cual involucra el aseo permanente de todas y cada una de las actividades ejecutadas según alcance del contrato. Permanente se refiere desde el inicio y hasta el recibo definitivo de la obra. En el precio se incluirán todos los costos de materiales, implementos de aseo, herramientas, elementos como basureros, mano de obra. El aseo general de la obra, deberá ser durante todo el transcurso de la obra, es decir, un aseo y limpieza permanente hasta la entrega final de la obra.

- CONTROL LUMINARIAS DIMERISABLES

# Text boxes

SUPERBOARD

Clavo de impacto,

clavo acerado o

tornillo con chazo

Perfil canal 90mm

Tornillo 1”

Perfil paral 89mm

10mm

Detalle de chazo

plástico con tornillo

ESTRUCTURA METÁLICA

SUPERBOARD 10mm

INTERIOR

EXTERIOR

1”